## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气照明部分
1.2 | 弱电部分
1.3 | 给排水部分
1.4 | 通风空调部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气照明部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:宣讲堂配电总箱ALXJT 2、规格:元配件，详见系统统图 3、安装方式:箱底边距地1.3米 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:VRV系统配电箱APK 2、规格:元配件，详见系统统图 3、安装方式:箱底边距地1.3米 |  | 台 | 1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:单管T8 LED灯 2、规格:15W,LED,光通量≥1200lm,Ra≥80,5700K 3、安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 1
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:双管T8 LED灯 2、规格:2x24W,LED,光通量≥4000lm,Ra≥80,5700K 3、安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 41
5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:10W,LED,光通量≥800lm,Ra≥80,5700K 3、安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 8
6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:超薄轨道照画幅LED灯 2.规格:10W,LED,24V,4000K,60°,单灯调光 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 280
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:博物馆变焦导轨射灯 2.规格:20W,LED,17°*61°加拉伸光学镜片,3000K 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 50
8 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:侧装柔光射灯 2.规格:20W,LED,Wall wash 定焦,3000K 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:户外照柱灯 2.规格:20W,LED,IP65,光通量≥1600lm,Ra≥80,3000K 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 8
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:民国风格钨丝壁灯 2、规格:厂家样式深化 3、安装方式:壁装 |  | 套 | 10
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称:民国风格钨丝吊灯 2、规格:厂家样式深化 3、安装方式:吊装 |  | 套 | 30
12 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称:应急照明灯 2、规格:2*3W T≥30min 3、安装形式:壁装H+2.5m |  | 套 | 7
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口标志灯 2、规格:2W T≥30min 3、安装形式:壁装,门口正上方0.1m |  | 套 | 5
14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:2+3位插座 2、规格:250V,10A 86型 3、安装方式:暗装 |  | 个 | 26
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:250V,10A 86型 3、安装方式:暗装 H=1.3m |  | 个 | 3
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V,10A 86型 3、安装方式:暗装 H=1.3m |  | 个 | 1
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V,10A 86型 3、安装方式:暗装 H=1.3m |  | 个 | 4
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:声控(红外线感应)延时开关 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 |  | 个 | 1
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关(插座)盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装 |  | 个 | 35
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装 |  | 个 | 448
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:16mm2以内 |  | 个 | 85
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NG-A-2.5 |  | m | 261.716
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 4220.44
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZB-YJE-5*16 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:穿管敷设 6、电压等级(kV):1kV |  | m | 24.91
25 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC15 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 1365.238
26 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 62.32
27 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC40 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 21.77
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1
电气照明部分合计
弱电部分
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:管内穿线 2.规格:六类8芯双绞线 |  | m | 519
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管槽敷设 |  | m | 118.4
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 473.58
32 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:塑料 3、规格:PC20 4、配置形式:明配 |  | m | 114.34
33 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:塑料 3、规格:PC25 4、配置形式:明配 |  | m | 167.66
弱电部分合计
给排水部分
34 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:优质承压硬质聚氯乙烯(UPVC)管 4.型号、规格:DN75 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 11.61
35 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:优质承压硬质聚氯乙烯(UPVC)管 4.型号、规格:DN200 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 15.84
36 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:给水 3、材质:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)管 4、规格:DN100，1.25MPa 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 |  | m | 30.95
37 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称:地漏 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN75 4、安装方式:承插 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031003013001 | 水表 | 1、名称:水表组 2、安装部位(室内外):室外 3、型号、规格:DN100,1.25MPa 4、连接形式:法兰连接 5、附件配置:DN100法兰闸阀,法兰止回阀个1个 |  | 组 | 1
39 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:球墨铸铁 3、规格、压力等级:DN100,1.25MPa 4、连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
40 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1、名称:Y型过滤器 2、材质:阀体 球墨铸铁，过滤网 不锈钢 3、规格、压力等级:DN100,1.25MPa 4、连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
41 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1、名称:可曲挠橡胶软接头 2、材质:橡胶 3、规格:DN100,1.25MPa 4、连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
42 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、类型:雨水检查井Φ700mm 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集02S515 3、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 4、井深:3m |  | 座 | 3
43 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、类型:现浇钢筋混凝土水表井 2、结构及做法:详见设计说明及相应图集 3、井盖、井圈材质及规格:混凝土C10 4、井深:1.5m |  | 座 | 1
44 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 |  | m3 | 31.169
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方 |  | m3 | 31.17
给排水部分合计
通风空调部分
46 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:直流变频多联机系统室外机VRW-3-1 2、规格:冷量:83.9kW 热量:94kW 制冷电功:23.08kW/380V 制热电功率:23.67kW/380V 重量:489kg，1657*930*765+1657*1240*765 3、安装形式:落地 |  | 台 | 1
47 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称:多联机系统室内机VRN45-M 2、规格: 制冷量4.5KW,热量5.0KW,风量:606m3/h 噪音38dB 电压220V 1140*222*600 3、安装形式:落地式 |  | 台 | 2
48 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称:多联机系统室内机VRN71-M 2、规格: 制冷量7.1KW,热量8.0KW,风量:918m3/h 噪音41dB 电压220V 1140*222*600 3、安装形式:落地式 |  | 台 | 11
49 | 031001004001 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ6.4*0.8 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 38.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031001004002 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ9.5*0.8 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 100.99
51 | 031001004003 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ12.7*0.8 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 54.14
52 | 031001004004 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ15.9*1.0 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 80.04
53 | 031001004005 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ19.1*1.0 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 14.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031001004006 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ22.2*1.0 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 12.95
55 | 031001004007 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ25.4*1.0 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 14.13
56 | 031001004008 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ28.6*1.0 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 1.48
57 | 031001004009 | 铜管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷媒 3、材质:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 4、规格、压力等级:Φ31.8*1.1 5、连接形式:钎焊 6、压力试验及吹、洗设计要求:气压试验，氮气吹扫 |  | m | 6.19
58 | 03B001 | 冷媒分配器 | 1、类型:冷媒分配器 2、材质:紫铜 3、规格:综合 4、连接形式:钎焊 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B级闭泡橡塑隔热保温套管,真空吸水率:≤5%;密度:40~55Kg/m3 烟密度等级≤50 导热系数≤0.034W/m.K(0℃) 氧指数≥39% 2、绝热厚度:δ=25mm 3、管道外径:Φ20 |  | m | 38.53
60 | 031208002002 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B级闭泡橡塑隔热保温套管,真空吸水率:≤5%;密度:40~55Kg/m3 烟密度等级≤50 导热系数≤0.034W/m.K(0℃) 氧指数≥39% 2、绝热厚度:δ=25mm 3、管道外径:Φ32 |  | m | 100.99
61 | 031208002003 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B级闭泡橡塑隔热保温套管,真空吸水率:≤5%;密度:40~55Kg/m3 烟密度等级≤50 导热系数≤0.034W/m.K(0℃) 氧指数≥39% 2、绝热厚度:δ=25mm 3、管道外径:Φ40 |  | m | 14.12
62 | 031208002004 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B级闭泡橡塑隔热保温套管,真空吸水率:≤5%;密度:40~55Kg/m3 烟密度等级≤50 导热系数≤0.034W/m.K(0℃) 氧指数≥39% 2、绝热厚度:δ=25mm 3、管道外径:Φ50 |  | m | 7.67
63 | 031208002005 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B级闭泡橡塑隔热保温套管,真空吸水率:≤5%;密度:40~55Kg/m3 烟密度等级≤50 导热系数≤0.034W/m.K(0℃) 氧指数≥39% 2、绝热厚度:δ=16mm 3、管道外径:Φ25 |  | m | 66.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 031208002006 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:B级闭泡橡塑隔热保温套管,真空吸水率:≤5%;密度:40~55Kg/m3 烟密度等级≤50 导热系数≤0.034W/m.K(0℃) 氧指数≥39% 2、绝热厚度:δ=16mm 3、管道外径:Φ40 |  | m | 15.88
65 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调排水 3、材质、规格:给水UPVC塑料管，DN20 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 66.75
66 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调排水 3、材质、规格:给水UPVC塑料管，DN32 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 15.88
67 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、管架形式:抗震支吊架 |  | kg | 113.51
68 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆，调和漆 3、结构类型:管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度:两遍红丹防锈漆，两遍调和漆 |  | kg | 113.51
通风空调部分合计
分部分项合计
措施项目
69 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29675.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13